{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["EConReport"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"EConReport","index":0,"n_rows":4,"n_cols":6,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Izvješće o provedenom savjetovanju - Uredba o graničnim vrijednostima emisija  onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora"]
[]
["Redni broj","Korisnik","Isječak","Komentar","Status odgovora\n","Odgovor"]
[1,"Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo","VII. UREĐAJI ZA LOŽENJE I PLINSKE TURBINE,\nČlanak 119.","Uvjet dan u članku 119 prema našem mišljenju je neprimjenjiv.\nVelika većina srednjih satnih vrijednosti neće zadovoljiti dani uvjet, a to se može dokazati na sljedećem primjeru:\nStudentova ‘’t’’ razdioba koristi se prilikom računanja intervala pouzdanosti i provjere razlika između dva uzorka. \nTako se npr. vrijednost ‘’t’’ iz Studentove razdiobe koristi prilikom osiguranja kvalitete rada automatskih mjernih sustava (AMS) prema normi EN 14181:2014 (QAL2, eng. quality assurance level,  i AST, eng. annual surveillance test).\nKontuinuirana mjerenja emisija  provode se pomoću AMS-a. \nSvrha tih izračuna je provjeriti je li razlika između rezultata kontrolnih mjerenja (u nastavku SRM) i mjerenja AMS-a (automatskog mjernog sustava) unutar dozvoljenih granica tj. da li su mjerenja AMS-a ispravna.\nIzračun za AST provodi se na uzorku od minimalno 5 ispravnih paralelnih mjerenja AMS-a i SRM-a.\nIzračun za QAL2 provodi se na uzorku od minimalno 15 ispravnih paralelnih mjerenja AMS-a i SRM-a.\nIz prije navedenog proizlazi nelogičnost korištenja vrijednosti ‘’t’’  (t0,95) iz Studentove razdiobe za ocjenu valjanosti pojedinačnih srednjih satnih vrijednosti.\n\nZaključno: :  Uvjet nije primjenjiv kod pojedinačnog mjerenja, neovisno radi li se o kontinuiranom ili povremenom mjerenju, već samo kod AST I QAL2 postupaka.","Prihvaćen","Prihvaća se. Članak je dorađen u skladu s primjedbom."]