{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["EConReport"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"EConReport","index":0,"n_rows":11,"n_cols":6,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o kontroli parametara kućne vodoopskrbne mreže potrošača i drugih sustava od javnozdravstvenog značaja te planu i programu edukacije svih dionika"]
[]
["Redni broj","Korisnik","Isječak","Komentar","Status odgovora\n","Odgovor"]
[1,"Dinko Ljoljo","PRAVILNIK O KONTROLI PARAMETARA KUĆNE VODOOPSKRBNE MREŽE POTROŠAČA,\nČlanak 2.","(f) fizikalna dezinfekcija - Sukladno važećim europskim normama HRN EN 806 za projektiranje interne vodoopskrbne mreže je temperatura za toplu pitku vodu 60°C i 55°C za recirkulaciju. Pojam \"iznad 50 °C\" je nedovoljno jasan.","Prihvaćen","(a) fizikalna dezinfekcija:\n- „pasterizacija sustava“ je povremeni postupak koji se provodi s ciljem uklanjanja mikrobiološke opasnosti od bakterija roda Legionella tako da se voda unutar kućne vodoopskrbne mreže zagrijava na temperature od 65 °C do 80 °C u najmanjem kontaktnom vremenu od četiri  sata nakon čega se ispušta kroz slavine i/ili ostala izljevna mjesta"]
[2,"Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije","PRAVILNIK O KONTROLI PARAMETARA KUĆNE VODOOPSKRBNE MREŽE POTROŠAČA,\nČlanak 6.","U stavku 2 - 20% je nepotrebno velik broj, posebice ako se utvrdi da nema olova u sustavu, onda bi trebalo smanjiti broj uzoraka iduće godine.\nU stavku 4 - Potrebno je definirati je li uzorak hladne vode prije ili nakon ispiranja.","Prihvaćen","Minimalni broj uzoraka za monitoring kućne vodooppskrbne mreže u pogledu parametra olovo u jednoj godini po prioritetnim objektima iz stavka 1. ovoga članka  iznosi jedan uzorak u uzorku hladne vode po objektu, osim objekata i/ili dijela objekata iz podstavka 1., 2., i. 3. u kojima borave djeca na smještaju te podstavka 6. i 7. gdje je potrebno uzeti uzorke na najmanje 10% izljevnih mjesta koja se moraju rotirati svake godine monitoringa."]
[3,"Dinko Ljoljo","PRAVILNIK O KONTROLI PARAMETARA KUĆNE VODOOPSKRBNE MREŽE POTROŠAČA,\nČlanak 7.","Nedostaje kompletna tema zaštite onečišćenja pitke vode koja je u EU definirana s normom HRN EN 1717, ovo jednostavno mora biti dio ovoga pravilnika.","Primljeno na znanje","Predmetnim Pravilnikom se ne uređuje pitanje zaštite onečišćenja vode za piće u vodovodnim instalacijama i opći zahtjevi za uređaje za sprečavanje onečišćenja uslijed povratnoga toka definirano HRN EN 1717:2000."]
[4,"Dinko Ljoljo","PRAVILNIK O KONTROLI PARAMETARA KUĆNE VODOOPSKRBNE MREŽE POTROŠAČA,\nČlanak 7.","- 50 °C nije dovoljno sukladno važećim europskim smjernicama. \n- Protok i cirkulacija se ne mogu održavati pravilno bez hidrauličkog balansiranja sustava, ova mjera je nedovoljna bez odgovarajućih regulacijskih ventila za uravnoteženje protoka po svim granama","Primljeno na znanje","Ovim Pravilnikom se ne uređuje pitanja projektiranja, ugradnja armature, cjevovoda i ventila vodoopskrbnog sustava."]
[5,"Dinko Ljoljo","PRAVILNIK O KONTROLI PARAMETARA KUĆNE VODOOPSKRBNE MREŽE POTROŠAČA,\nČlanak 8.","Korektivne mjere nemaju smisla ukoliko sustav nije hidraulički izbalansiran, korektivne mjere se mogu postići isključivo kompletnim pregledom stručnjaka pripadajuće struke uz mišljenje o eventualnim problemima.","Primljeno na znanje","U stavku 5. predmetnoga članka propisano je da istraživanje uzroka i provođenje tehničkih korektivnih mjera se provodi u suradnji sa stručnjakom strojarske ili slične struke."]
[6,"Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije","PRAVILNIK O KONTROLI PARAMETARA KUĆNE VODOOPSKRBNE MREŽE POTROŠAČA,\nČlanak 9.","U stavku 1 - „ponavljanje uzoraka dva puta godišnje“ znači li to ukupno dva uzorka godišnje ili tri (onaj koji je uzet i ima zanemarivu koncentraciju) plus još dva","Prihvaćen","(1) U slučajevima kada se utvrdi zanemariva kontaminacija uzoraka koja ukazuje i na zanemarivu kontaminaciju sustava PTV prema članku 13. ovoga Pravilnika subjekt je dužan poduzimati preventivne mjere iz članka 7. ovoga Pravilnika i ponoviti uzorkovanje kroz redovni monitoring kućne vodoopskrbne mreže jedanput godišnje."]
[7,"Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije","PRAVILNIK O KONTROLI PARAMETARA KUĆNE VODOOPSKRBNE MREŽE POTROŠAČA,\nČlanak 18.","U stavku 1 u tablici u četvrtom retku pod „Elementi i izrada procjene rizika kućne mreže u skladu sa Smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije, olovo, bolesne zgrade“ bi trebalo dodati i struku diplomirani inženjer biokemije.","Primljeno na znanje","Predmetni članka izmijenjen je u skladu s odredbom članka 30. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (\"Narodne novine\", broj 30/23)."]
[8,"Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije","PRAVILNIK O KONTROLI PARAMETARA KUĆNE VODOOPSKRBNE MREŽE POTROŠAČA,\nPrilog I.","Dio B.- Lokacije uzorkovanje i transport uzoraka za parametar Legionella \nUkoliko je izmjerena vrijednost temperature hladne vode > 20 °C i/ili je temperatura tople vode <50 °C, ocjenjuje li se uzorak kao nesukladan u analitičkom izvješću?","Primljeno na znanje","Interpretacija rezultata analize i procjena kontaminacije sustava bakterijama roda Legionella propisana je člankom 13. ovoga Pravilnika te nije potrebno u Prilogu I. Dijelu B dodatno navoditi interpretaciju rezultata.\nOcjena sukladnosti za parametar temperatura propisana je Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama\nanaliza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (\"Narodne novine\", br. 64/23 i 88/23). \nSvi službeni laboratoriji za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju moraju biti akreditirani prema HRN EN ISO/IEC 17025, Opći zahtjevi o osposobljenosti ispitnih i umjernih laboratorija kojom je propisan način pisanja analitičkih izvješća."]